## Sheet1
园区 | 方案 | 储能功率(kW) | 储能容量(kWh) | 负荷电量(kWh) | 电网购电量(kWh) | 弃光量(kWh) | 弃风量(kWh) | 风光消纳率(%) | 日运行成本(元) | 年综合成本(元) | 单位供电成本(元/kWh)
A | 无储能 | 0 | 0 | 7901 | 4874.1 | 951.2 | 0 | 76.1 | 6084.88 | 2220979.38 | 0.7701
A | 50kW/100kWh | 50 | 100 | 7901 | 4798.1 | 867 | 0 | 78.2 | 6042.56 | 2227534.11 | 0.7724
A | 优化(0kW/0kWh) | 0 | 0 | 7901 | 4874.1 | 951.2 | 0 | 76.1 | 6084.88 | 2220979.38 | 0.7701
B | 无储能 | 0 | 0 | 7710 | 2432.3 | 0 | 897.5 | 85.5 | 5071.15 | 1850969.75 | 0.6577
B | 50kW/100kWh | 50 | 100 | 7710 | 2275.2 | 0 | 723.4 | 88.3 | 5001.09 | 1847396.39 | 0.6565
B | 优化(30kW/110kWh) | 30 | 110 | 7710 | 2268.4 | 0 | 715.9 | 88.4 | 4998.04 | 1846485.39 | 0.6561
B | 网格最优(30kW/100kWh) | 30 | 100 | 7710 | 2277.4 | 0 | 725.9 | 88.2 | 5002.07 | 1846154.52 | 0.656
C | 无储能 | 0 | 0 | 7776 | 2699.4 | 552.4 | 575.6 | 81.8 | 4963.31 | 1811608.51 | 0.6383
C | 50kW/100kWh | 50 | 100 | 7776 | 2578.3 | 468.2 | 525.6 | 84 | 4900.87 | 1810817.63 | 0.638
C | 优化(60kW/70kWh) | 60 | 70 | 7776 | 2593.2 | 493.5 | 516.8 | 83.7 | 4910.04 | 1809565.72 | 0.6376
C | 网格最优(50kW/60kWh) | 50 | 60 | 7776 | 2608.7 | 501.9 | 525.6 | 83.4 | 4917.8 | 1809795.73 | 0.6376