## 逐时调度
园区 | 场景 | 时刻 | 负荷 | 光伏出力 | 风电出力 | 光伏直供 | 风电直供 | 充电功率 | 放电功率 | SOC | 电网购电 | 弃光 | 弃风
A | 无储能 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0
A | 无储能 | 1 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0
A | 无储能 | 2 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0
A | 无储能 | 3 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0
A | 无储能 | 4 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0
A | 无储能 | 5 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0
A | 无储能 | 6 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0
A | 无储能 | 7 | 380 | 4.35 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.65 | 0 | 0
A | 无储能 | 8 | 375 | 226.95 | 0 | 226.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.05 | 0 | 0
A | 无储能 | 9 | 281 | 451.5 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.5 | 0
A | 无储能 | 10 | 447 | 578.325 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.325 | 0
A | 无储能 | 11 | 447 | 641.625 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.625 | 0
A | 无储能 | 12 | 447 | 639.825 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.825 | 0
A | 无储能 | 13 | 405 | 588.15 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.15 | 0
A | 无储能 | 14 | 404 | 482.775 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.775 | 0
A | 无储能 | 15 | 403 | 318.15 | 0 | 318.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.85 | 0 | 0
A | 无储能 | 16 | 268 | 46.425 | 0 | 46.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.575 | 0 | 0
A | 无储能 | 17 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0
A | 无储能 | 18 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0
A | 无储能 | 19 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0
A | 无储能 | 20 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0
A | 无储能 | 21 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0
A | 无储能 | 22 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0
A | 无储能 | 23 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0
A | 50kW/100kWh | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 275 | 0 | 0
A | 50kW/100kWh | 1 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 275 | 0 | 0
A | 50kW/100kWh | 2 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 277 | 0 | 0
A | 50kW/100kWh | 3 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 310 | 0 | 0
A | 50kW/100kWh | 4 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 310 | 0 | 0
A | 50kW/100kWh | 5 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 293 | 0 | 0
A | 50kW/100kWh | 6 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 293 | 0 | 0
A | 50kW/100kWh | 7 | 380 | 4.35 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 375.65 | 0 | 0
A | 50kW/100kWh | 8 | 375 | 226.95 | 0 | 226.95 | 0 | 0 | 38 | 0.5 | 110.05 | 0 | 0
A | 50kW/100kWh | 9 | 281 | 451.5 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 170.5 | 0
A | 50kW/100kWh | 10 | 447 | 578.325 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 131.325 | 0
A | 50kW/100kWh | 11 | 447 | 641.625 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 194.625 | 0
A | 50kW/100kWh | 12 | 447 | 639.825 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 192.825 | 0
A | 50kW/100kWh | 13 | 405 | 588.15 | 0 | 405 | 0 | 34.2105 | 0 | 0.1 | 0 | 148.9395 | 0
A | 50kW/100kWh | 14 | 404 | 482.775 | 0 | 404 | 0 | 50 | 0 | 0.425 | 0 | 28.775 | 0
A | 50kW/100kWh | 15 | 403 | 318.15 | 0 | 318.15 | 0 | 0 | 38 | 0.9 | 46.85 | 0 | 0
A | 50kW/100kWh | 16 | 268 | 46.425 | 0 | 46.425 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 221.575 | 0 | 0
A | 50kW/100kWh | 17 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 313 | 0 | 0
A | 50kW/100kWh | 18 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 287 | 0 | 0
A | 50kW/100kWh | 19 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 288 | 0 | 0
A | 50kW/100kWh | 20 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 284 | 0 | 0
A | 50kW/100kWh | 21 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 287 | 0 | 0
A | 50kW/100kWh | 22 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 277 | 0 | 0
A | 50kW/100kWh | 23 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 275 | 0 | 0
A | 工程最优(0kW/0kWh) | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0
A | 工程最优(0kW/0kWh) | 1 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0
A | 工程最优(0kW/0kWh) | 2 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0
A | 工程最优(0kW/0kWh) | 3 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0
A | 工程最优(0kW/0kWh) | 4 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0
A | 工程最优(0kW/0kWh) | 5 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0
A | 工程最优(0kW/0kWh) | 6 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0
A | 工程最优(0kW/0kWh) | 7 | 380 | 4.35 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.65 | 0 | 0
A | 工程最优(0kW/0kWh) | 8 | 375 | 226.95 | 0 | 226.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.05 | 0 | 0
A | 工程最优(0kW/0kWh) | 9 | 281 | 451.5 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.5 | 0
A | 工程最优(0kW/0kWh) | 10 | 447 | 578.325 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.325 | 0
A | 工程最优(0kW/0kWh) | 11 | 447 | 641.625 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.625 | 0
A | 工程最优(0kW/0kWh) | 12 | 447 | 639.825 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.825 | 0
A | 工程最优(0kW/0kWh) | 13 | 405 | 588.15 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.15 | 0
A | 工程最优(0kW/0kWh) | 14 | 404 | 482.775 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.775 | 0
A | 工程最优(0kW/0kWh) | 15 | 403 | 318.15 | 0 | 318.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.85 | 0 | 0
A | 工程最优(0kW/0kWh) | 16 | 268 | 46.425 | 0 | 46.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.575 | 0 | 0
A | 工程最优(0kW/0kWh) | 17 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0
A | 工程最优(0kW/0kWh) | 18 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0
A | 工程最优(0kW/0kWh) | 19 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0
A | 工程最优(0kW/0kWh) | 20 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0
A | 工程最优(0kW/0kWh) | 21 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0
A | 工程最优(0kW/0kWh) | 22 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0
A | 工程最优(0kW/0kWh) | 23 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0
B | 无储能 | 0 | 241 | 0 | 230.1 | 0 | 230.1 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
B | 无储能 | 1 | 253 | 0 | 382.8 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8
B | 无储能 | 2 | 329 | 0 | 296.8 | 0 | 296.8 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0
B | 无储能 | 3 | 315 | 0 | 444.4 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.4
B | 无储能 | 4 | 290 | 0 | 502.9 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.9
B | 无储能 | 5 | 270 | 0 | 360.9 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9
B | 无储能 | 6 | 307 | 0 | 240.2 | 0 | 240.2 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 0
B | 无储能 | 7 | 354 | 0 | 47.3 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 306.7 | 0 | 0
B | 无储能 | 8 | 264 | 0 | 153.8 | 0 | 153.8 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 0 | 0
B | 无储能 | 9 | 315 | 0 | 106.8 | 0 | 106.8 | 0 | 0 | 0 | 208.2 | 0 | 0
B | 无储能 | 10 | 313 | 0 | 51.8 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 261.2 | 0 | 0
B | 无储能 | 11 | 291 | 0 | 216.9 | 0 | 216.9 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 0 | 0
B | 无储能 | 12 | 360 | 0 | 354.6 | 0 | 354.6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
B | 无储能 | 13 | 369 | 0 | 219.4 | 0 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 0 | 0
B | 无储能 | 14 | 389 | 0 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0
B | 无储能 | 15 | 419 | 0 | 218.6 | 0 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 200.4 | 0 | 0
B | 无储能 | 16 | 412 | 0 | 377.9 | 0 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0
B | 无储能 | 17 | 291 | 0 | 342.1 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1
B | 无储能 | 18 | 379 | 0 | 500.8 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8
B | 无储能 | 19 | 303 | 0 | 464.6 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.6
B | 无储能 | 20 | 331 | 0 | 219.7 | 0 | 219.7 | 0 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 0
B | 无储能 | 21 | 306 | 0 | 178.3 | 0 | 178.3 | 0 | 0 | 0 | 127.7 | 0 | 0
B | 无储能 | 22 | 285 | 0 | 153.5 | 0 | 153.5 | 0 | 0 | 0 | 131.5 | 0 | 0
B | 无储能 | 23 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0
B | 50kW/100kWh | 0 | 241 | 0 | 230.1 | 0 | 230.1 | 0 | 10.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0
B | 50kW/100kWh | 1 | 253 | 0 | 382.8 | 0 | 253 | 39.8615 | 0 | 0.38526 | 0 | 0 | 89.9385
B | 50kW/100kWh | 2 | 329 | 0 | 296.8 | 0 | 296.8 | 0 | 32.2 | 0.76395 | 0 | 0 | 0
B | 50kW/100kWh | 3 | 315 | 0 | 444.4 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 129.4
B | 50kW/100kWh | 4 | 290 | 0 | 502.9 | 0 | 290 | 50 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 162.9
B | 50kW/100kWh | 5 | 270 | 0 | 360.9 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 90.9
B | 50kW/100kWh | 6 | 307 | 0 | 240.2 | 0 | 240.2 | 0 | 0 | 0.9 | 66.8 | 0 | 0
B | 50kW/100kWh | 7 | 354 | 0 | 47.3 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0.9 | 306.7 | 0 | 0
B | 50kW/100kWh | 8 | 264 | 0 | 153.8 | 0 | 153.8 | 0 | 0 | 0.9 | 110.2 | 0 | 0
B | 50kW/100kWh | 9 | 315 | 0 | 106.8 | 0 | 106.8 | 0 | 0 | 0.9 | 208.2 | 0 | 0
B | 50kW/100kWh | 10 | 313 | 0 | 51.8 | 0 | 51.8 | 0 | 50 | 0.9 | 211.2 | 0 | 0
B | 50kW/100kWh | 11 | 291 | 0 | 216.9 | 0 | 216.9 | 0 | 26 | 0.37368 | 48.1 | 0 | 0
B | 50kW/100kWh | 12 | 360 | 0 | 354.6 | 0 | 354.6 | 0 | 0 | 0.1 | 5.4 | 0 | 0
B | 50kW/100kWh | 13 | 369 | 0 | 219.4 | 0 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 149.6 | 0 | 0
B | 50kW/100kWh | 14 | 389 | 0 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0.1 | 278 | 0 | 0
B | 50kW/100kWh | 15 | 419 | 0 | 218.6 | 0 | 218.6 | 0 | 0 | 0.1 | 200.4 | 0 | 0
B | 50kW/100kWh | 16 | 412 | 0 | 377.9 | 0 | 377.9 | 0 | 0 | 0.1 | 34.1 | 0 | 0
B | 50kW/100kWh | 17 | 291 | 0 | 342.1 | 0 | 291 | 34.2105 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 16.8895
B | 50kW/100kWh | 18 | 379 | 0 | 500.8 | 0 | 379 | 50 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 71.8
B | 50kW/100kWh | 19 | 303 | 0 | 464.6 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 161.6
B | 50kW/100kWh | 20 | 331 | 0 | 219.7 | 0 | 219.7 | 0 | 0 | 0.9 | 111.3 | 0 | 0
B | 50kW/100kWh | 21 | 306 | 0 | 178.3 | 0 | 178.3 | 0 | 0 | 0.9 | 127.7 | 0 | 0
B | 50kW/100kWh | 22 | 285 | 0 | 153.5 | 0 | 153.5 | 0 | 0 | 0.9 | 131.5 | 0 | 0
B | 50kW/100kWh | 23 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.9 | 286 | 0 | 0
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 0 | 241 | 0 | 230.1 | 0 | 230.1 | 0 | 10.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 1 | 253 | 0 | 382.8 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0.40439 | 0 | 0 | 129.8
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 2 | 329 | 0 | 296.8 | 0 | 296.8 | 0 | 32.2 | 0.40439 | 0 | 0 | 0
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 3 | 315 | 0 | 444.4 | 0 | 315 | 35 | 0 | 0.12193 | 0 | 0 | 94.4
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 4 | 290 | 0 | 502.9 | 0 | 290 | 35 | 0 | 0.39901 | 0 | 0 | 177.9
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 5 | 270 | 0 | 360.9 | 0 | 270 | 28.2825 | 0 | 0.6761 | 0 | 0 | 62.6175
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 6 | 307 | 0 | 240.2 | 0 | 240.2 | 0 | 35 | 0.9 | 31.8 | 0 | 0
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 7 | 354 | 0 | 47.3 | 0 | 47.3 | 0 | 35 | 0.59298 | 271.7 | 0 | 0
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 8 | 264 | 0 | 153.8 | 0 | 153.8 | 0 | 21.2 | 0.28596 | 89 | 0 | 0
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 9 | 315 | 0 | 106.8 | 0 | 106.8 | 0 | 0 | 0.1 | 208.2 | 0 | 0
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 10 | 313 | 0 | 51.8 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0.1 | 261.2 | 0 | 0
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 11 | 291 | 0 | 216.9 | 0 | 216.9 | 0 | 0 | 0.1 | 74.1 | 0 | 0
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 12 | 360 | 0 | 354.6 | 0 | 354.6 | 0 | 0 | 0.1 | 5.4 | 0 | 0
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 13 | 369 | 0 | 219.4 | 0 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 149.6 | 0 | 0
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 14 | 389 | 0 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0.1 | 278 | 0 | 0
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 15 | 419 | 0 | 218.6 | 0 | 218.6 | 0 | 0 | 0.1 | 200.4 | 0 | 0
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 16 | 412 | 0 | 377.9 | 0 | 377.9 | 0 | 0 | 0.1 | 34.1 | 0 | 0
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 17 | 291 | 0 | 342.1 | 0 | 291 | 35 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 16.1
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 18 | 379 | 0 | 500.8 | 0 | 379 | 35 | 0 | 0.37708 | 0 | 0 | 86.8
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 19 | 303 | 0 | 464.6 | 0 | 303 | 31.0526 | 0 | 0.65417 | 0 | 0 | 130.5474
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 20 | 331 | 0 | 219.7 | 0 | 219.7 | 0 | 0 | 0.9 | 111.3 | 0 | 0
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 21 | 306 | 0 | 178.3 | 0 | 178.3 | 0 | 0 | 0.9 | 127.7 | 0 | 0
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 22 | 285 | 0 | 153.5 | 0 | 153.5 | 0 | 10.6 | 0.9 | 120.9 | 0 | 0
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 23 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.80702 | 289 | 0 | 0
C | 无储能 | 0 | 302 | 0 | 73.2 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 0
C | 无储能 | 1 | 292 | 0 | 108.75 | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 183.25 | 0 | 0
C | 无储能 | 2 | 307 | 0 | 197.95 | 0 | 197.95 | 0 | 0 | 0 | 109.05 | 0 | 0
C | 无储能 | 3 | 293 | 0 | 91.55 | 0 | 91.55 | 0 | 0 | 0 | 201.45 | 0 | 0
C | 无储能 | 4 | 271 | 0 | 235.8 | 0 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
C | 无储能 | 5 | 252 | 0 | 310.75 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.75
C | 无储能 | 6 | 283 | 0 | 147.3 | 0 | 147.3 | 0 | 0 | 0 | 135.7 | 0 | 0
C | 无储能 | 7 | 223 | 6.3 | 60.7 | 6.3 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0
C | 无储能 | 8 | 292 | 196.8 | 12.5 | 196.8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 82.7 | 0 | 0
C | 无储能 | 9 | 283 | 378.84 | 151.15 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.84 | 151.15
C | 无储能 | 10 | 287 | 476.16 | 9.8 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.16 | 9.8
C | 无储能 | 11 | 362 | 535.5 | 61.2 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.5 | 61.2
C | 无储能 | 12 | 446 | 539.94 | 166.75 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.94 | 166.75
C | 无储能 | 13 | 504 | 493.26 | 132.65 | 493.26 | 10.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.91
C | 无储能 | 14 | 455 | 400.02 | 61 | 400.02 | 54.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.02
C | 无储能 | 15 | 506 | 256.5 | 81.65 | 256.5 | 81.65 | 0 | 0 | 0 | 167.85 | 0 | 0
C | 无储能 | 16 | 283 | 12.96 | 132.25 | 12.96 | 132.25 | 0 | 0 | 0 | 137.79 | 0 | 0
C | 无储能 | 17 | 311 | 0 | 170.4 | 0 | 170.4 | 0 | 0 | 0 | 140.6 | 0 | 0
C | 无储能 | 18 | 418 | 0 | 159.15 | 0 | 159.15 | 0 | 0 | 0 | 258.85 | 0 | 0
C | 无储能 | 19 | 223 | 0 | 164.95 | 0 | 164.95 | 0 | 0 | 0 | 58.05 | 0 | 0
C | 无储能 | 20 | 229 | 0 | 85.15 | 0 | 85.15 | 0 | 0 | 0 | 143.85 | 0 | 0
C | 无储能 | 21 | 361 | 0 | 82.75 | 0 | 82.75 | 0 | 0 | 0 | 278.25 | 0 | 0
C | 无储能 | 22 | 302 | 0 | 94.85 | 0 | 94.85 | 0 | 0 | 0 | 207.15 | 0 | 0
C | 无储能 | 23 | 291 | 0 | 116.15 | 0 | 116.15 | 0 | 0 | 0 | 174.85 | 0 | 0
C | 50kW/100kWh | 0 | 302 | 0 | 73.2 | 0 | 73.2 | 0 | 38 | 0.5 | 190.8 | 0 | 0
C | 50kW/100kWh | 1 | 292 | 0 | 108.75 | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0.1 | 183.25 | 0 | 0
C | 50kW/100kWh | 2 | 307 | 0 | 197.95 | 0 | 197.95 | 0 | 0 | 0.1 | 109.05 | 0 | 0
C | 50kW/100kWh | 3 | 293 | 0 | 91.55 | 0 | 91.55 | 0 | 0 | 0.1 | 201.45 | 0 | 0
C | 50kW/100kWh | 4 | 271 | 0 | 235.8 | 0 | 235.8 | 0 | 0 | 0.1 | 35.2 | 0 | 0
C | 50kW/100kWh | 5 | 252 | 0 | 310.75 | 0 | 252 | 50 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 8.75
C | 50kW/100kWh | 6 | 283 | 0 | 147.3 | 0 | 147.3 | 0 | 45.125 | 0.575 | 90.575 | 0 | 0
C | 50kW/100kWh | 7 | 223 | 6.3 | 60.7 | 6.3 | 60.7 | 0 | 0 | 0.1 | 156 | 0 | 0
C | 50kW/100kWh | 8 | 292 | 196.8 | 12.5 | 196.8 | 12.5 | 0 | 0 | 0.1 | 82.7 | 0 | 0
C | 50kW/100kWh | 9 | 283 | 378.84 | 151.15 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 95.84 | 151.15
C | 50kW/100kWh | 10 | 287 | 476.16 | 9.8 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 189.16 | 9.8
C | 50kW/100kWh | 11 | 362 | 535.5 | 61.2 | 362 | 0 | 34.2105 | 0 | 0.1 | 0 | 139.2895 | 61.2
C | 50kW/100kWh | 12 | 446 | 539.94 | 166.75 | 446 | 0 | 50 | 0 | 0.425 | 0 | 43.94 | 166.75
C | 50kW/100kWh | 13 | 504 | 493.26 | 132.65 | 493.26 | 10.74 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 121.91
C | 50kW/100kWh | 14 | 455 | 400.02 | 61 | 400.02 | 54.98 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 6.02
C | 50kW/100kWh | 15 | 506 | 256.5 | 81.65 | 256.5 | 81.65 | 0 | 0 | 0.9 | 167.85 | 0 | 0
C | 50kW/100kWh | 16 | 283 | 12.96 | 132.25 | 12.96 | 132.25 | 0 | 38 | 0.9 | 99.79 | 0 | 0
C | 50kW/100kWh | 17 | 311 | 0 | 170.4 | 0 | 170.4 | 0 | 0 | 0.5 | 140.6 | 0 | 0
C | 50kW/100kWh | 18 | 418 | 0 | 159.15 | 0 | 159.15 | 0 | 0 | 0.5 | 258.85 | 0 | 0
C | 50kW/100kWh | 19 | 223 | 0 | 164.95 | 0 | 164.95 | 0 | 0 | 0.5 | 58.05 | 0 | 0
C | 50kW/100kWh | 20 | 229 | 0 | 85.15 | 0 | 85.15 | 0 | 0 | 0.5 | 143.85 | 0 | 0
C | 50kW/100kWh | 21 | 361 | 0 | 82.75 | 0 | 82.75 | 0 | 0 | 0.5 | 278.25 | 0 | 0
C | 50kW/100kWh | 22 | 302 | 0 | 94.85 | 0 | 94.85 | 0 | 0 | 0.5 | 207.15 | 0 | 0
C | 50kW/100kWh | 23 | 291 | 0 | 116.15 | 0 | 116.15 | 0 | 0 | 0.5 | 174.85 | 0 | 0
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 0 | 302 | 0 | 73.2 | 0 | 73.2 | 0 | 26.6 | 0.5 | 202.2 | 0 | 0
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 1 | 292 | 0 | 108.75 | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0.1 | 183.25 | 0 | 0
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 2 | 307 | 0 | 197.95 | 0 | 197.95 | 0 | 0 | 0.1 | 109.05 | 0 | 0
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 3 | 293 | 0 | 91.55 | 0 | 91.55 | 0 | 0 | 0.1 | 201.45 | 0 | 0
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 4 | 271 | 0 | 235.8 | 0 | 235.8 | 0 | 0 | 0.1 | 35.2 | 0 | 0
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 5 | 252 | 0 | 310.75 | 0 | 252 | 58.75 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 6 | 283 | 0 | 147.3 | 0 | 147.3 | 0 | 53.0219 | 0.89732 | 82.6781 | 0 | 0
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 7 | 223 | 6.3 | 60.7 | 6.3 | 60.7 | 0 | 0 | 0.1 | 156 | 0 | 0
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 8 | 292 | 196.8 | 12.5 | 196.8 | 12.5 | 0 | 0 | 0.1 | 82.7 | 0 | 0
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 9 | 283 | 378.84 | 151.15 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 95.84 | 151.15
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 10 | 287 | 476.16 | 9.8 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 189.16 | 9.8
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 11 | 362 | 535.5 | 61.2 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 173.5 | 61.2
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 12 | 446 | 539.94 | 166.75 | 446 | 0 | 58.9474 | 0 | 0.1 | 0 | 34.9926 | 166.75
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 13 | 504 | 493.26 | 132.65 | 493.26 | 10.74 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 121.91
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 14 | 455 | 400.02 | 61 | 400.02 | 54.98 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 6.02
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 15 | 506 | 256.5 | 81.65 | 256.5 | 81.65 | 0 | 0 | 0.9 | 167.85 | 0 | 0
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 16 | 283 | 12.96 | 132.25 | 12.96 | 132.25 | 0 | 0 | 0.9 | 137.79 | 0 | 0
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 17 | 311 | 0 | 170.4 | 0 | 170.4 | 0 | 26.6 | 0.9 | 114 | 0 | 0
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 18 | 418 | 0 | 159.15 | 0 | 159.15 | 0 | 0 | 0.5 | 258.85 | 0 | 0
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 19 | 223 | 0 | 164.95 | 0 | 164.95 | 0 | 0 | 0.5 | 58.05 | 0 | 0
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 20 | 229 | 0 | 85.15 | 0 | 85.15 | 0 | 0 | 0.5 | 143.85 | 0 | 0
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 21 | 361 | 0 | 82.75 | 0 | 82.75 | 0 | 0 | 0.5 | 278.25 | 0 | 0
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 22 | 302 | 0 | 94.85 | 0 | 94.85 | 0 | 0 | 0.5 | 207.15 | 0 | 0
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 23 | 291 | 0 | 116.15 | 0 | 116.15 | 0 | 0 | 0.5 | 174.85 | 0 | 0

## SOC轨迹
园区 | 场景 | SOC时点 | 储能电量(kWh) | SOC
A | 50kW/100kWh | 0 | 50 | 0.5
A | 50kW/100kWh | 1 | 50 | 0.5
A | 50kW/100kWh | 2 | 50 | 0.5
A | 50kW/100kWh | 3 | 50 | 0.5
A | 50kW/100kWh | 4 | 50 | 0.5
A | 50kW/100kWh | 5 | 50 | 0.5
A | 50kW/100kWh | 6 | 50 | 0.5
A | 50kW/100kWh | 7 | 50 | 0.5
A | 50kW/100kWh | 8 | 50 | 0.5
A | 50kW/100kWh | 9 | 10 | 0.1
A | 50kW/100kWh | 10 | 10 | 0.1
A | 50kW/100kWh | 11 | 10 | 0.1
A | 50kW/100kWh | 12 | 10 | 0.1
A | 50kW/100kWh | 13 | 10 | 0.1
A | 50kW/100kWh | 14 | 42.5 | 0.425
A | 50kW/100kWh | 15 | 90 | 0.9
A | 50kW/100kWh | 16 | 50 | 0.5
A | 50kW/100kWh | 17 | 50 | 0.5
A | 50kW/100kWh | 18 | 50 | 0.5
A | 50kW/100kWh | 19 | 50 | 0.5
A | 50kW/100kWh | 20 | 50 | 0.5
A | 50kW/100kWh | 21 | 50 | 0.5
A | 50kW/100kWh | 22 | 50 | 0.5
A | 50kW/100kWh | 23 | 50 | 0.5
A | 50kW/100kWh | 24 | 50 | 0.5
B | 50kW/100kWh | 0 | 50 | 0.5
B | 50kW/100kWh | 1 | 38.5263 | 0.38526
B | 50kW/100kWh | 2 | 76.3947 | 0.76395
B | 50kW/100kWh | 3 | 42.5 | 0.425
B | 50kW/100kWh | 4 | 42.5 | 0.425
B | 50kW/100kWh | 5 | 90 | 0.9
B | 50kW/100kWh | 6 | 90 | 0.9
B | 50kW/100kWh | 7 | 90 | 0.9
B | 50kW/100kWh | 8 | 90 | 0.9
B | 50kW/100kWh | 9 | 90 | 0.9
B | 50kW/100kWh | 10 | 90 | 0.9
B | 50kW/100kWh | 11 | 37.3684 | 0.37368
B | 50kW/100kWh | 12 | 10 | 0.1
B | 50kW/100kWh | 13 | 10 | 0.1
B | 50kW/100kWh | 14 | 10 | 0.1
B | 50kW/100kWh | 15 | 10 | 0.1
B | 50kW/100kWh | 16 | 10 | 0.1
B | 50kW/100kWh | 17 | 10 | 0.1
B | 50kW/100kWh | 18 | 42.5 | 0.425
B | 50kW/100kWh | 19 | 90 | 0.9
B | 50kW/100kWh | 20 | 90 | 0.9
B | 50kW/100kWh | 21 | 90 | 0.9
B | 50kW/100kWh | 22 | 90 | 0.9
B | 50kW/100kWh | 23 | 90 | 0.9
B | 50kW/100kWh | 24 | 50 | 0.5
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 0 | 60 | 0.5
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 1 | 48.5263 | 0.40439
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 2 | 48.5263 | 0.40439
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 3 | 14.6316 | 0.12193
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 4 | 47.8816 | 0.39901
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 5 | 81.1316 | 0.6761
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 6 | 108 | 0.9
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 7 | 71.1579 | 0.59298
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 8 | 34.3158 | 0.28596
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 9 | 12 | 0.1
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 10 | 12 | 0.1
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 11 | 12 | 0.1
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 12 | 12 | 0.1
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 13 | 12 | 0.1
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 14 | 12 | 0.1
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 15 | 12 | 0.1
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 16 | 12 | 0.1
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 17 | 12 | 0.1
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 18 | 45.25 | 0.37708
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 19 | 78.5 | 0.65417
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 20 | 108 | 0.9
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 21 | 108 | 0.9
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 22 | 108 | 0.9
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 23 | 96.8421 | 0.80702
B | 工程最优(35kW/120kWh) | 24 | 60 | 0.5
C | 50kW/100kWh | 0 | 50 | 0.5
C | 50kW/100kWh | 1 | 10 | 0.1
C | 50kW/100kWh | 2 | 10 | 0.1
C | 50kW/100kWh | 3 | 10 | 0.1
C | 50kW/100kWh | 4 | 10 | 0.1
C | 50kW/100kWh | 5 | 10 | 0.1
C | 50kW/100kWh | 6 | 57.5 | 0.575
C | 50kW/100kWh | 7 | 10 | 0.1
C | 50kW/100kWh | 8 | 10 | 0.1
C | 50kW/100kWh | 9 | 10 | 0.1
C | 50kW/100kWh | 10 | 10 | 0.1
C | 50kW/100kWh | 11 | 10 | 0.1
C | 50kW/100kWh | 12 | 42.5 | 0.425
C | 50kW/100kWh | 13 | 90 | 0.9
C | 50kW/100kWh | 14 | 90 | 0.9
C | 50kW/100kWh | 15 | 90 | 0.9
C | 50kW/100kWh | 16 | 90 | 0.9
C | 50kW/100kWh | 17 | 50 | 0.5
C | 50kW/100kWh | 18 | 50 | 0.5
C | 50kW/100kWh | 19 | 50 | 0.5
C | 50kW/100kWh | 20 | 50 | 0.5
C | 50kW/100kWh | 21 | 50 | 0.5
C | 50kW/100kWh | 22 | 50 | 0.5
C | 50kW/100kWh | 23 | 50 | 0.5
C | 50kW/100kWh | 24 | 50 | 0.5
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 0 | 35 | 0.5
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 1 | 7 | 0.1
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 2 | 7 | 0.1
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 3 | 7 | 0.1
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 4 | 7 | 0.1
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 5 | 7 | 0.1
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 6 | 62.8125 | 0.89732
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 7 | 7 | 0.1
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 8 | 7 | 0.1
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 9 | 7 | 0.1
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 10 | 7 | 0.1
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 11 | 7 | 0.1
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 12 | 7 | 0.1
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 13 | 63 | 0.9
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 14 | 63 | 0.9
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 15 | 63 | 0.9
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 16 | 63 | 0.9
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 17 | 63 | 0.9
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 18 | 35 | 0.5
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 19 | 35 | 0.5
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 20 | 35 | 0.5
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 21 | 35 | 0.5
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 22 | 35 | 0.5
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 23 | 35 | 0.5
C | 工程最优(60kW/70kWh) | 24 | 35 | 0.5