# A 题：园区微电网风光储协调优化配置

园区微电网由风光发电和主电网联合为负荷供电，为了尽量提高风光电量的负荷占比，需配置较高比例的风光发电装机容量，但由于园区负荷与风光发电功率时序不匹配，可能导致弃电问题。配置储能可缓解负荷与风光的时序不匹配问题，减少弃电。考虑到电化学储能成本不菲，配置储能需要考虑投资及其收益。

设有三个园区微电网各自独立接入主电网，各园区风光装机容量、最大负荷参数如图 1 所示。

Ppv.C=600kW

Ppv.A=750kW

园区C

园区A

Pw.C=500kW

主电网

|  | Pw.B=1000kW |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

园区B

PLmax.A=447kW                                  PLmax.B=419kW                                 PLmax.C=506kW

图 1 三个园区微电网各自独立接入主电网结构示意图

（Ppv.A 、Ppv.C 分别为园区 A 、C 光伏装机容量，Pw.B 、Pw.C 为园区 B 、C 风电装机容量，

PLmax.A 、PLmax.B 、PLmax.C 为园区 A 、B 、C 负荷最大值）

简便起见，设各园区典型日负荷曲线如图 2 所示（数据见附件 1），风电光伏发电归一化数据见附件2。

园区A负荷功率          园区B负荷功率          园区C负荷功率

600

功率（ kW）

500

400

300

200

100

0

0     1     2     3    4     5     6     7     8     9    10   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

时间（h）

# 图 2 三个园区典型日负荷功率

配置储能为磷酸铁锂电池，功率单价 800 元/kW ，能量单价 1800 元/kWh， SOC 允许范围 10%-90%，充/放电效率 95%，运行寿命按 10 年计。

运行规则：各园区可再生能源发电优先供给本区域负荷，不足部分从主电网购电，网购电价格为 1  元/kWh；多余电量不允许向主电网出售（弃风、弃光）。

分别考虑各园区独立运营配置储能、联合运营配置储能、风光储协调配置三种场景，试分析如下问题。

问题 1 ：各园区独立运营储能配置方案及其经济性分析

系统结构如图 1 所示。以典型日风光发电功率为依据，设园区从风电、光伏的购电成本分别为 0.5 元/kWh 、0.4 元/kWh：

（1）分析未配置储能时各园区运行的经济性，包括：购电量、弃风弃光电量、总供电成本和单位电量平均供电成本，并分析影响其经济性的关键因素；

（2）各园区分别配置 50kW/100kWh 储能，制定储能最优运行策略及购电计划，分析各园区运行经济性是否改善，并解释其原因；

（3）假设风光荷功率波动特性保持上述条件不变，你认为 50kW/100kWh 的方案是否最优？若是，请给出分析依据；若不是，请制定各园区最优的储能功率、容量配置方案，论证所制定方案的优越性。

问题 2 ：联合园区储能配置方案及其经济性分析

三个园区独立运营时，各园区独立实现发电（风光发电、网购电） 与负荷均衡。若三个园区总发电与总负荷相均衡，形成联合运营园区，系统结构如图 3 所示。以典型日风光发电和负荷功率为依据，设园区从风电、光伏的购电成本分别为 0.5 元/kWh 、0.4 元/kWh，试分析以下问题。

主电网

Ppv=1350kW

PLmax=1328kW

联合园区（园区A、B、C）

Pw=1500kW

# 图 3 三个园区微电网联合接入主电网结构示意图

（Ppv 、Pw 、PLmax 分别为联合园区的总光伏装机容量、总风电装机容量、总负荷最大值）

（1）若未配置储能，分析联合园区运行经济性，包括：联合园区的总购电量、总弃风弃光电量、总供电成本和单位电量平均供电成本；

（2）假设风光荷功率波动特性保持上述条件不变，制定联合园区的总储能最优配置方案，给出储能运行策略及购电计划，分析其经济性；

（3）与各园区独立运营相比，园区联合运营有何经济收益，试分析导致经

济收益改变的主要因素。

问题 3 ：园区风、光、储能的协调配置方案及其经济性分析

如果园区经理委托你制定园区未来的风光储协调配置方案，并给出方案经济性分析论证报告。

制定配置方案的条件：三个园区的最大负荷增长 50%，且负荷波动特性不变，风电、光伏电源的配置成本分别为 3000 元/kW、2500 元/kW，投资回报期按 5 年考虑。

（1）分别按各园区独立运营、联合运营制定风光储协调配置方案；

（2）按附件 3 给出的全年 12 个月典型日风光发电功率数据，网购电采用如表 1 所示分时电价，制定各园区独立运营的风光储协调配置方案。

# 表 1 分时电价表

| 时段 | 电价（元/kWh） |
| --- | --- |
| 7:00-22:00 | 1 |
| 其余时段 | 0.4 |

附件 1：各园区典型日负荷数据

附件 2：各园区典型日风光发电数据

附件 3 ：12 个月各园区典型日风光发电数据